## A.1. ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI
A. | TROŠKOVNIK RADA I MATERIJALA ZA IZRADU JAVNE RASVJETE
A.1. ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI
br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
1. | Nabava, isporuka i polaganje u iskopani kabelski rov, sa uvlačenjem i spajanjem na predviđeno priključno mijesto u postojećem kabelsom ormaru KO i smostojećem kabelskom ormariću kabela (ORJ1)
| XP00-A 4x150 mm² | m | 5 |  | 0
(Napomena: u stavku uračunati i sav potreban spojni materijal: kabel,stopice, vijci i sl.)
2. | Nabava, isporuka i polaganje u iskopani kabelski rov, sa privlačenjem kroz cijevi i uvlačenjem u rasvjetne stupove kabela:
| - PP00-A 4 x 150 mm² | m | 1230 |  | 0
| - PP00-A 4 x 25 mm² | m | 2300 |  | 0
3. | Isporučiti i na dno kanala sječimice postaviti pocinčanu gromobransku traku P 25 x 4 mm HRN N.B4.901.C | m | 2300 |  | 0
4. | Isporučiti i ugraditi križnu spojnicu. Križnu spojnicu ugraditi u kutiju za križnu spojnici i sve zaliti bitumenom. | kom | 80 |  | 0
5. | Dati potreban materijal i izvesti spoj između rasvjetnog stupa i gromobranske trake u zemlji. Povezivinje izvesti trakom P 25 x 4 mm, dužine 1,5 m. | kom | 55 |  | 0
6. | Isporučiti i montirati rasvjetni stup CRS 1B-400, visine 4 m proizvođača "DALEKOVOD" - Zagreb. Stup treba biti pojačane konstrukcije i dimenzijoniran na drugu vjetrovnu zonu. Stup isporučiti sa sidrenim vijcima išablonama za ugradnju - betoniranje sidara.(Vrh stupa prilagoditi montaži svjetiljke proizvođača "SITECO", s kučištem kao tip LATERANA 5A 524 E-1MF18, nosačem, rasterom i žaruljom tipa HSE 50 W proizvođača "SITECO"). Razdjenica rasvjetnog stupa koja će se ugraditi u stup je tip R 6017/2, proizvođača "TEP"). Stup dopremiti i postaviti na predviđeno mjesto. Stup zaštiti vručim cinčanjem. Uz stup isporučiti statički proračun za stup i temelj stupa. | kom | 55 |  | 0
7. | Isporučiti, ugraditi i spojiti razdjelnicu rasvjetnog stupa ti R6017/2 "TEP" komplet sa osiguračem i stezaljkama. | kom | 55 |  | 0
8. | Isporučiti i na pripremljeni stup montirati i spojiti svjetiljku tip LATERANA 5NA 524 E-1MF18 sa HSE 50 W žaruljom proizvođača "SITECO", sa predspojnim spravama i sklopom za redukciju snage - komplet. | kom | 55 |  | 0
9. | Isporučiti materijal i izvršiti ožičenje rasvjetnog stupa. Spoj između svjetiljke i razdjelnice stupa i razdjelnice stupa izvesti kabelom PP00 4 x 2,5 mm² komplet spojeno
| - stup 4 m | kom | 55 |  | 0
10. | U postojeći kabelski ormar (KO) ugraditi sljedeću opremu:
| - Osigurač NH00 sa rastalnim uloškom 160/35 A, komplet sa postoljem | kom | 1
| Ostali spojni i montažni materijal poterban za ožičenje, označavanje i zaštita | paušal
| Komplet | kom | 1 |  | 0
11. | Isporučiti, ugraditi i spojiti oramar OJR1 za napajanje javne rasvjete. Ormar je samostojeći sa s temeljnom pločom, postoljem za slobodno stojeću montažu, u zaštiti IP 55, sa ugrađenom bravicom i ključem koji se predaje korisniku.
U ormariću ugraditi sljedeću opremu:
| - Prenaponski odvodnici "SCHARCK" klasa B, 25 kA | kom | 1
- Tropolno nskonaponsko
| visoko učinsko postolje NH00 160/ | kom | 4
| - visoko učinski osigurač 160/35 A | kom | 1
| - visoko učinski osigurač 160/10 A | kom | 1
| - visoko učinski osigurač 160/25 A | kom | 1
| - Sklopnik "Scharck" K3-32A00 230 napon upravljanja 230 V AC | kom | 2
| - Grebenasta sklopka (1-0-2) kao tip 20A/1-0-2/1P "Scharck" | kom | 1
| - Zaštitni prekidač C6/1 | kom | 1
| - Svjetlosni relej "Schark" tip V97/1DS2M1 s foto sondom (senzorom) | kom | 1
| Ostali spojni i montažni mterijal potreban za ožičenje, označavanje i zaštitu (Raychem završetci, stopice, vijci, vezni vodič, redne stezaljke, kanalne POK kutije, izolacione ploče i sl.) | paušal
| ORMAR JAVNE RASVJETE ORJ 1 KOMPLET | kom | 1 |  | 0
12. | Isporučiti, ugraditi i spojiti ormar OJR2 za napajnje javne rasvjete. Ormar je samostojeći s temlejnom pločom, postoljmem za slobodno stojeću montažu, u zaštiti IP 55, sa ugrađenom bravicom i ključem koji se predaje koerisniku.
U ormarić ugraditi slijedeću opremu:
| - Prenaponski odvodnici "SCHARK" klasa B, 25 kA | kom | 1
| - Tropolno niskonaponsko visokoučinso postolje NH00 160/ | kom | 2
| - visokoučinski osigurač 160/10A | kom | 1
| Ostali spojni i montažni materijal potreban za ožičenje, označavanje i zaštitu (Raychem završetci, stopice, vijci vezni vodič, redne stezaljke, kanalne POK kutije, izolacione ploče i sl.) | paušal
| ORMAR JAVNE RASVJETE OJR 2 KOMPLET | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
A.2. OSTALI TROŠKOVI
br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
1. | Mjerenja - ispitivanje (otpora petlje, otpora izolacije i otpora uzemljenja, nivoa osvjetljenosti) te izdavanje protokola i puštanje u rad | kom | 1 |  | 0
2. | Stručno praćenje gradilišta i nadzor nad izvođenjem kompletne električne instalacije i projektantski nadzor. | paušal
3. | Ostali nepredviđeni radovi po odobrenju nadzornog inženjera (5% od cjelokupne investicije za iradu javne rasvjete) | paušal
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. TROŠKOVNIK RADA I MATERIJALA ZA IZRADU JAVNE RASVJETE
A.1. ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
A.2. OSTALI TROŠKOVI |  |  | #REF!
SVEUKUPNO: |  |  | #REF!

## A.3. GRAĐEVINSKI RADOVI
A. | TROŠKOVNIK RADA I MATERIJALA ZA IZRADU JAVNE RASVJETE
A.3. GRAĐEVINSKI RADOVI
br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
1. | Ručni iskop probnih šliceva 20 x (1,5 x 0,5 x 1) | m³ | 15 |  | 0
2. | Iskob kabelskog rova u zemlji III kategorije:
| - rov širine 0,4 m i dubine 0,8 m | m³ | 704 |  | 0
3. | Iskop jame stroja za bušenje, komplet sa zatrpavanjem jame (2,5 x 1,5 x 2,3m) | kom | 2 |  | 0
4. | Izvršiti strojno bušenje prometnice za potrebe ugradnje prolaznih cijevi Ø 50 mm ispod ceste i kolni prilaz | m¹ | 20 |  | 0
5. | Izvršiti iskop zemlje za betonske temelje rasvjetnih stupova. Temelji su dimenzija: 0,6 x 0,6 x 0,8 m | kom | 55 |  | 0
6. | Dno iskopnog rova izravnati i očistiti od bilo kakvih oštrih materijala koji bi mogli izazvti oštećenje plašta kabela, zatim na dno rova postaviti sloj usitnjene zemlje iz iskopa debljine 10 cm - kao posteljica za kabel. | m¹ | 2200 |  | 0
7. | Zatrpavanje kabelskog rova rastresitom zemljom u slojevima od 20 cm sa pažljivim nabijanjem. | m³ | 176 |  | 0
8. | Nabava, isporuka materijala , te betoniranje temelja za rasvjetni stup betonom MB-20. U temelj ugraditi sidra za rasvjetni stup, korištenjem odgovarajućih šablona i dvije alkatan cijevi promjera 63/5 mm (tri cijevi u odcjepnim stupovima). Isporuka sidra i šablone sadržane su u cijeni isporuku rasvjetnog stupa, a ugradnja je obuhvaćena ovom stavkom. Temelji su dolje navedenih dimenzija.
| - 0,6 x 0,6 x 0,8 m | kom | 55 |  | 0
9. | Nabava, isporuka i polaganje PEHD cijevi za mehaničku zaštitu kabela kod križanja sa prometnicama i drugim postojećim podzemnim instalacijama:
| - promjera 50 mm | m¹ | 200 |  | 0
10. | Nabava, isporuka i polaganje upozoravajuće trake u kabelski kanal. Traka teba biti s natpisom:
| POZOR! ELKTROENERGETSKI KABEL! | m¹ | 2200 |  | 0
11. | Isporučiti i polložiti plastične štitnike dužine 1m | kom | 2200 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
A.4. OSTALI TROŠKOVI
br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Iznos (kn)
1. | Kolčenje trase kabela | m¹ | 2200 |  | 0
2. | Kolčenje stupnih mjesta javne rasvjete | kom | 55 |  | 0
3. | Snimanje i evidencija položenih kabela u katastar podzemnih instalacija | m¹ | 2200 |  | 0
4. | Snimanje i evidencija stupova javne rasvjete u katastar podzemnih instalacija instalacija | kom | 55 |  | 0
5. | Utovar, odvoz i istovar na deponiju smeća udaljenu do 10 km:
| - viška zemljanog materijala | m³ | 38 |  | 0
6. | Ostali nepredviđeni radovi po odobrenje nadzornog inženjera (do 5% od cjelokupne investicije za izradu javne rasvjete) | paušal
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. TROŠKOVNIK RADA I MATERIJALA ZA IZRADU JAVNE RASVJETE
| A.3. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
| A.4. OSTALI TROŠKOVI |  |  | #REF!
| SVEUKUPNO: |  |  | #REF!

## REKAPITULACIJA, SVEUKUPNO
REKAPITULACIJA
A. TROŠKOVNIK RADA I MATERIJALA ZA IZRADU JAVNE RASVJETE
A.1. ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI | 0
A.2. OSTALI TROŠKOVI | 0
A.3. GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
A.4. OSTALI TROŠKOVI | 0
SVEUKUPNO: | 0