## GENEZA ZA MASLAČAK
R.b. | OPIS RADA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena, Kn | Ukupna cijena, Kn
A) | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME
1 | Demontaža i odvoz nefunkcionalnog, oštećenog, dotrajalog i demontiranog materijala i opreme na zakonom predviđenu deponiju, te skladištenje ispravnog materijala, opreme i cijevi i zapisnička primopredaja Investitoru.
Demontiraju se i zbrinjavaju sljedeće funkcionalne cjeline:
Postojeća plinska mjerno-redukcijska stanica s plinomjerom G-40;
Postojeća plinska instalacija od PMRS-e do zgrade i instalaciju u podrumu zgrade, ukupna duljina instalacije je oko 10 m u tlu i oko 20 m u podrumu nadžbukno;
Postojeći radijatori s ventilima.
Postojeći plinski toplovodni kotao toplinskog učina 350 kW sa svom pripadajućom armaturom, cjevovodima i opremom sve do razdjelnika i sabirnika koji se u ovome projektu ne mijenjaju.
|  | kpt | 1 | 0 | 0
|  |  |  | ukupno A) | 0
B) | PLINOVOD OD PMRS-E G-6 DO ZGRADE
1 | Dobava i ugradnja plinske čelične bešavne cijevi (DIN 2441) pripremljenu za ugradnju u zemlju (omatanje plastizolom itd. prema tekstualnom dijelu projekta). Dimenzija Ø33,7x2,9 mm
|  | m | 10 | 0 | 0
2 | Dobava i ugadnja zaštitne čelične cijevi kod izlaza plinske č. bešavne cijevi iz zemlje i u zgradi
| DN50 | m | 2 | 0 | 0
3 | Iskop rova za polaganje plinovoda širine 0,4m i dubine 1m. | m3 | 5 | 0 | 0
4 | Dobava i ugradnja pijeska - 10cm ispod cijevi i 10cm iznad cijevi. | m3 | 1,5 | 0 | 0
5 | Zatrpavanje rova zemljom u slojevima od 30 cm uz nabijanje. | m3 | 3 | 0 | 0
6 | Planiranje viška zemlje. | m3 | 1,5 | 0 | 0
7 | Plastična traka s natpisom "pozor plin", postavlja se 30cm iznad najviše točke cijevi. | m | 6 | 0 | 0
|  |  |  | SVEGA B): | 0
C) | PLINSKA MJERNO-REDUKCIJSKA STANICA S PLINOMJEROM G-6
1. | Dobava i montaža samostojeće plinske mjerno-redukcijske stanice:
| - plinska kuglasta slavina DN 25, PN4 | kom | 1 | 0 | 0
| - regulator tlaka 133-4-72 za protok do maks. 10 m3/h plina, DN25 | kom | 1 | 0 | 0
| - plinomjer membranski, G-6 vatrootporni sa dva navojna priključka DN25 | kom | 1 | 0 | 0
| - gibljivi vod (fleksibilno crijevo) DN25, PN4 | kom | 1 | 0 | 0
| - zaštitni limeni samostojeći ormar dimenzija 600x600x250 mm izrađen iz nehrđajućeg čelika (INOX). Ugrađuje se na mjesto postojećeg samostojećeg ormara PMRS-e. | kom | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SVEGA C): | 0
D) | TROŠILA I INSTALACIJA PLINA
1 | Zidni kondenzacijski plinski uređaj vrste C42-x kao proizvod sljedećih tehničkih karakteristika ili jednakovrijedan proizvod uz dozvoljeno odstupanje projektiranih parametara od ±5%: ___________________________________________. maks. toplinskog opterećenja 25,5 kW s integriranom crpkom. Potrošnja plina: 2,99 m3/h sa priključenjem na pripadajući atestirani zrako/dimovodni LAS uređaj. Isti isporučiti kpl. sa kliznom regulacijom temperature u ovisnosti o vanjskoj temperaturi. U stavku uključiti regulaciju s termostatom u akumulatoru topline. Ispitivanje i puštanje u rad od strane ovlaštenog servisera. U stavku uključiti i tipsku koaksijalnu cijev ukupne duljine 12 m i 2 koljena 90° u dimenziji 100/60 mm za prodor kroz zid podruma i vođenje po vanjskom zidu zgrade do iznad krova s tipskim elemntom na kraju cjevovoda iznad krova. | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Podešavanje plinskog bojlera, mjerenje plinova izgaranja, prvo puštanje u rad te izdavanje svjedočanstva o probnom radu, a sve to od za to ovlaštene osobe. | komplet | 1 | 0 | 0
3 | Sitni potrošni materijal potreban za spajanje plinskih trošila na instalaciju plina. U stavku je uračunat sav materijal kao što je: spojne cijevi, holenderi, koljena, duple nazuvice, brtve, kudelja i ostali sitni potrošni materijal. | komplet | 1 | 0 | 0
4 | Zaporna plinska kuglasta slavina s navojnim priključkom za ugradbu ispred svakog plinskog trošila:
| - NO 20, NP 4 | kom | 2 | 0 | 0
5 | Čelična b/š cijev prema DIN 2440, od Č 1212, sa lukovima, T-komadima, pričvrsnicama i zaštitnim cijevima za spoj postojeće MRS-e s trošilima, dimenzije:
| - DN 25 | m | 24 | 0 | 0
Cijevi treba antikorozivno zaštititi i obojati sa dva premaza žutom bojom
6 | Radovi na montaži plinskog bojlera i plinske instalacije. Stavka obuhvaća sve montažne radove na postavljanju plinskog bojlera na zid, spajanju sa sustavom grijanja, spajanja na dimovodni uređaj, izdavanje upute za rad i rukovanje, puštanje u rad i probni rad te izdavanje garancije za rad. Stavka obuhvaća i ugradnju kompletne plinske instalacije do plinskog bojlera i plinskog štednjaka u kuhinji u prizemlju zgrade. Plinska instalacija se ugrađuje nadžbukno. | komplet | 1 | 0 | 0
|  |  |  | SVEGA D): | 0
E) | ISPORUKA I UGRADNJA KOTLOVNICE NA DRVNI PELET TOPLINSKOG UČINA 140 KW
1 | Kotlovnica na drvni pelet:
Kotao na pelet toplinskog učina 140 kW kao proizvod sljedećih tehničkih karakteristika ili jednakovrijedan proizvod uz dozvoljeno odstupanje projektiranih parametara od ±5%: ________________________________________. Uz kotao s plamenikom, potrebno je isporučiti i svu opremu za potpunu pogonsku funkcionalnost kotlovnice:
- sustav za automatsko čišćenje kotla (pneumatsko)
- sustav za automatsko vađenje pepela (vijčanim transporterom)
- ciklon s izolacijom
-ventilator centrifugalni
- pelet regulacija
-miješajući ventil
-kontroler 230 V
-pelet spremnik 800 l
-regulator
-osjetnik vanjske temperature
-osjetnik kotla
-osjetnik polaznog voda
-osjetnik sanitarne vode
|  | kpt | 1 | 0 | 0
2 | Dimnjak unutrašnjeg promjera 300 mm. - UČIN KOTLA: Qk= 140 kW - GORIVO: KRUTO GORIVO - UKUPNA VISINA DIMNJAKA: H = 12,5 m - KORISNA VISINA DIMNJAKA: H = 10,6 m - POTREBAN SVIJETLI PROMJER DIMNJAKA: Ø 30 cm Korisna visina dimnjaka: visina dimnjaka od uboda dimnjače do vrha dimnjaka Svijetli promjer dimnjaka: unutarnji promjer dimnjaka. U stavku uključiti prijelaz kroz krovnu konstrukciju s dilatacijom, završne final elemente, završnu ploču i konusni završetak. U stavku uključiti i montažu dimnjaka. | kpt. | 1 | 0 | 0
3 | Optočna crpka kotlovskog kruga s elektroničkom regulacijom veličine 40 - 60, kompletna s elektroupravljačkim sklopom. | kpt. | 1 | 0 | 0
4 | Miješajući ventil s EM pogonom DN40 za regulaciju polaznog voda podnog grijanja. U stavku uključiti i automatiku za podešavanje rada. | kpt | 1 | 0 | 0
5 | Cijev bešavna Materijal: P235GHTC1 EN 10216-2 EN 10220 EN 10204 3.1 PED 97/23/EC
| Cijev Ø76,1x2,9x6000mm | kom | 2 | 0 | 0
| Cijev Ø60,3x2,9x6000mm | kom | 3 | 0 | 0
| Cijev Ø33,7x2,6x6000mm | kom | 4 | 0 | 0
| Cijev Ø21,3x2,0x6000mm | kom | 1 | 0 | 0
6 | Cijevni luk Materijal: P235GHTC1 DIN 2605-1 EN 10216-2 EN 10204 3.1 PED 97/23/EC
| Cijevni luk Ø76,1x2,9x95x90° | kom | 6 | 0 | 0
| Cijevni luk Ø60,3x2,9x76x90° | kom | 8 | 0 | 0
| Cijevni luk Ø33,7x2,6x38x90° | kom | 20 | 0 | 0
| Cijevni luk Ø21,3x2,0x27x90° | kom | 20 | 0 | 0
7 | Toplinska izolacija cjevovoda kamenom vunom sa žičanim pletivom tip TDM 80 gustoće 80 kg/m3 debljine 50 mm u oblozi od aluminijskog lima debljine 0,8mm | m2 | 26 | 0 | 0
8 | Pjeskarenje SA 2,5 i ličenje cjevovoda i nosača s dva premaza (1x temeljne boje + 1x završna) otporne na temperaturu do 120 °C | m2 | 10 | 0 | 0
9 | Transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala s gradilišta uz čišćenje postrojenja nakon montaže i probnog pogona. | komplet | 1 | 0 | 0
10 | Tlačna proba | komplet | 1 | 0 | 0
11 | Puštanje u pogon, probni rad i obuka osoblja | komplet | 1 | 0 | 0
12 | Pomoćni i dodatni materijal (elektrode, acetilen, kisik, argon...) | komplet | 1 | 0 | 0
13 | Ormar automatike u kotlovnici s ožičenjem do elemenata. | kpt. | 1 | 0 | 0
14 | Montaža gore navedene opreme kompletno sa sitnim potrošnim materijalom, tlačnom hladnom i toplom probom, funkcionalnom probom, regulacijom i balansiranjem sistema, izdavanjem potrebne atestne dokumentacije potrebne za tehnički pregled i izvješća o ispitivanju sistema. | kpt | 1 | 0 | 0
|  |  |  | ukupno E): | 0
F) | PRIPREMA PTV I PODRŠKA GRIJANJU POMOĆU SOLARNIH KOLEKTORA, RAZVOD INSTALACIJE POTROŠNE TOPLE VODE PO ZGRADI
1 | Solarni kolektor bruto-površine 12 m2 kao proizvod sljedećih tehničkih karakteristika ili jednakovrijedan proizvod uz dozvoljeno odstupanje projektiranih parametara od ±5%: ___________________________________________. Efektivna površina kolektora iznosi P = 11 m2. Visokoselektivni apsorber, solarno staklo, otporan na tuču,profil iz eloksiranog aluminija.Površina bruto iznosi 12 m2, a apsorpcijska 11 m2. Jamstvo na kolektor: 10 godina. | kom | 4 | 0 | 0
2 | Podkonstrukcija za ugradnju na kosi krov. | kpt. | 4 | 0 | 0
3 | Bivalentni izolirani antikorozivno zaštićen, 2200L spremnik sa dva unutarnja izmjenjivača topline, površine 8 m2, sa svim priključcima za solarne kolektore i druge izvore topline, maks. visine sa izolacijom 2.300 mm. | kpt | 1 | 0 | 0
4 | Vanjski izmjenjivač za pripremu PTV u protočnom sistemu kao proizvod sljedećih tehničkih karakteristika ili jednakovrijedan proizvod uz dozvoljeno odstupanje projektiranih parametara od ±5%: ___________________________________________. Techničke osobine: Toplinski izmjenjivač: 157 kW Količina PTV: 63 Lit/min sa 45°C ili 46 Lit/min 52°C Temperatura PTV sa regulacijom 20-70°C Elekt. priključak: 230V/AC Maks. radni tlak: 6 bar Maks. dozvoljena temperatura 95°C | kpt | 1 | 0 | 0
5 | Solarni kuglasti zaporni ventili 1" | kom | 2 | 0 | 0
6 | Kuglasti zaporni ventili V/U-1" | kom | 4 | 0 | 0
7 | Ekspanzijska posuda za solarni set zapremine 50 l solarno. | kom | 1 | 0 | 0
8 | Troputi miješajući PTV ventil sa reg. protiv opeklina 30-60 stupnjeva. | kpt | 1 | 0 | 0
9 | Set na hladnoj vodi: Ekspanzijska posuda 8L sanitar, sigurnosni ventil 6 bara, čepovi 1"- 2 Kom, termostat 1/2“, slavina za punjenje i pražnjenje spremnika 1/2". | kpt. | 1 | 0 | 0
10 | Diferencijalna solarna automatika | kom | 1 | 0 | 0
11 | Solarna pumpna grupa | kpt | 1 | 0 | 0
12 | Solarni fluid 11 lit. - u koncentraciji od 40% ne smrzava do - 24 °C | kom | 2 | 0 | 0
13 | Dvostruka izolirana cijev gibljiva za transport solarnog medija od kolektora do solarne pumpne grupe, komplet sa spojnicama, armaturom, fitinzima, u dimenziji 2 x DN25. | m | 50 | 0 | 0
14 | CIRKULACIJSKA CRPKA ZA SANITARNU VODU veličine 15-14 s tajmerom, sa svim elementima za ugradnju u povratni cjevovod tople vode i potpuno funkcionalan rad. | kpt | 1 | 0 | 0
15 | Sva potrebna štemanja na trasi toplovodne sanitarne instalacije i recirkulacije za izvedbu usjeka i proboja u podu, zidu, stropu ili temelju, te ponovno zatvaranje usjeka i proboja odgovarajućim materijalom nakon što su vodovodne cijevi ispitane i preuzete.
| - obračun po metru izvedenog | m | 220 | 0 | 0
16 | Dobava i montaža troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi izrađenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008, sa spajanjem ˝press˝ spojnicama, za etažni razvod sanitarne tople vode i recirkulacije. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, T-komade i potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi se isporučuju u palicama te u kolutima sa zaštitnom cijevi i izolacijom.
Obračun po m1 izolirane cijevi
| d 20x3,00 mm (DN 15) | m | 70 | 0 | 0
| d 26x3,00 mm (DN 20) | m | 40 | 0 | 0
| d 32x3,00 mm (DN 25) | m | 110 | 0 | 0
17 | Komplet montaža sa troškovima auto-dizalice, puštanjem u rad, te obukom ovlaštene osobe + dostava | kpt | 1 | 0 | 0
|  |  |  | ukupno F): | 0
G) | PRISILNA VENTILACIJA PROSTORA S REKUPERACIJOM TOPLINE
Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
1 | kao proizvod sljedećih tehničkih karakteristika ili jednakovrijedan proizvod uz dozvoljeno odstupanje projektiranih parametara od ±5%: ___________________________________________.
| Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Tehnički podaci za uvjete: VZ = 500 / 410 / 310 m3/h ESP = 83/ 57 / 35 Pa Stupanj učink. (temp.): 77% / 78,8% / 80,9% Stupanj učink. (ental.- grijanje): 64,5% / 67,6% / 71,1% N = 2x80 W - 230 V - 50 Hz Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice: 33/31,5/24,5 dB(A) Priključak zraka: 200 mm Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju jedinice. | kom | 11 | 0 | 0
2 | kao proizvod sljedećih tehničkih karakteristika ili jednakovrijedan proizvod uz dozvoljeno odstupanje projektiranih parametara od ±5%: ___________________________________________.
| Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe sa pločastim rekuperatorom sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se povezuje na VRV sustav i ITC centralni regulator: Tehnički podaci za uvjete: VZ = 800 / 725 / 665 m3/h ESP = 109 / 94 / 78 Pa Stupanj učink. (temp.): 77% / 78,2% / 79,1% Stupanj učink. (ental.- grijanje): 67,6% / 68,8% / 69,8% N = 2x210 W - 230 V - 50 Hz Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice: 36/34,5/31 dB(A) Priključak zraka: 250 mm Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju jedinice. | kom | 2 | 0 | 0
ELEKTRIČNI GRIJAČI
3 | Dodatni električni grijač namijenjena za spoj na ventilacijsku jedinicu u svrhu predgrijavanja ili dogrijavanja na strani svježeg zraka. Opremljen termostatom, relay-om za signalizaciju greške, 0-10VDC za eksterno upravljanje snagom, kontroliran preko ventilacijske jedinice. Tehnički podaci: Qg = 1,0 kW Priključni promjer: 200 mm | kom | 11 | 0 | 0
4 | Dodatni električni grijač namjenjen za spoj na ventilacijsku jedinicu u svrhu predgrijavanja ili dogrijavanja na strani svježeg zraka. Opremljen termostatom, relay-om za signalizaciju greške, 0-10VDC za eksterno upravljanje snagom, kontroliran preko ventilacijske jedinice. Tehnički podaci: Qg = 1,5kW Priključni proimjer: 250mm | kom | 2 | 0 | 0
5 | Distribucijska rešetka tip: OAV 1-L + UR dimenzija 1.025 x 125 mm, u izvedbi s mogućnošću regulacije protoka na svakoj rešetki, za ugradnju u spiro cijev promjera 200 i 250 mm na vertikalnu gipskartonsku ploču koja zaklanja spiro-cijevi. U stavku uključiti sav spojni, amortizirajući, brtveni materijal itd.
|  | kpt | 108 | 0 | 0
6 | Zračni ventil za odzračivanje sanitarnih prostora tip:
| ZOV 100 | kom | 12 | 0 | 0
7 | Aluminijska prestrujna rešetka za ugradnju u vrata ktip OAS-R:
| OAS-R(425x125) | kom | 10 | 0 | 0
8 | Spiro-ventilacijski cjevovodi izrađeni iz pocinčanog čeličnog lima debljine prema tablici u tekstualnom dijelu projekta, kompletno sa svim priključnim i spojnim komadima, račvama, koljenima, redukcijama, te sa ovjesnim i brtvenim materijalom. Cjevovodi se ugrađuju u međuprostor lučnog krova i spuštenog stropa.
| Ø 100 | m | 60 | 0 | 0
| Ø 200 | m | 385 | 0 | 0
| Ø 250 | m | 90 | 0 | 0
9 | Plenumi za proširenje cjevovoda za usis svježeg i ispuh otpadnog zraka, sa rešetkom za ugradnju na vanjsku stranu zida.
| Zidna rešetka s lamelama za zaštitu od kiše i mrežicom protiv ulaska insekata dimenzija 400x200 mm s plenumom s cjevovoda promjera 200 mm na pravokutni kanal 200x400 mm ukupne duljine oko 450 mm. | kpt | 22 | 0 | 0
| Zidna rešetka s lamelama za zaštitu od kiše i mrežicom protiv ulaska insekata dimenzija 500x250 mm s plenumom s cjevovoda promjera 250 mm na pravokutni kanal 250x500 mm ukupne duljine oko 450 mm. | kpt | 4 | 0 | 0
10 | Izolacija spiro cijevi i priključnih kutija. Materijal izolacije mora imati parnu branu i slijedeće termodinamičke karakteristike: toplinska vodljivost kod 0°C: λ (W/m°C) = 0,036, koef. otpora difuziji vodene pare: μ ≥ 7500, te temperaturno područje primjene (-200) od -40 do 105°C. Debljina izolacije je 19 mm, a materijal izolacije se isporučuje u pločama i rolama. Stavka uključuje potrebnu količinu Ijepila i završne originalne trake za spojeve.
| Izoliraju se samo cijevi za dovod svježeg zraka do rekuperatora topline. | m² | 47 | 0 | 0
11 | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima i stropovima i zidarska obrada istih. | kpt | 1 | 0 | 0
12 | Transportni troškovi - prijevoz materijala i opreme na gradilište te povrat alata i eventualno preostalog materijala s gradilišta uz čišćenje postrojenja nakon montaže i probnog pogona. | komplet | 1 | 0 | 0
13 | Sitni montažni materijal | kpt | 1 | 0 | 0
14 | Montaža naprijed navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. | kpt | 1 | 0 | 0
15 | Puštanje u rad od strane ovlaštenog servisera, probni pogon i balansiranje sistema. | kpt | 1 | 0 | 0
16 | Funkcionalno ispitivanje sustava ventilacije. Vršenje mjerenja i zapisnik o izmjerenim količinama zraka od strane ovlaštene ustanove. | kpt | 1 | 0 | 0
17 | Dobava materijala i izrada gipskartonskog djelomično spuštenog stropa visine 35 cm običnim pločama na tipsku metalnu podkonstrukciji od CW i UW profila. Postavljanje izvršiti jednostrukim oblaganjem bez postave vune u metalnu potkonstrukciju . Debljina lažne grede 35 cm, širina 45 cm. Izvršiti obradu svih spojeva knauf ploča i pripremiti za ličenja. | m2 | 290 | 0 | 0
18 | Ličenje unutrašnje površine zida poludisperzijskom bojom u dva premaza u tonu po izboru investitora, sa svim predradnjama (impregnacijom, gletanjem, brušenjem i otprašivanjem). | m2 | 290 | 0 | 0
|  |  |  | ukupno G) | 0
H) | HLAĐENJE PROSTORA
VRV/VRT (variant refrigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa mogućnošću jednostavnog podešavanja reduciranog rada uz smanjeni nivo zvučnog tlaka na 45 dB(A) u stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene vrijednosti zvučnog tlaka odnose se na jedinice sastavljene od 1 modula).
Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim čeličnim panelima sa odgovarajućom zaštitom za vanjsku i unutarnju ugradnju.
Jedinice imaju eksterni statički tlak ventilatora od 78 Pa te su prikladne i za unutarnju ugradnju.
Svi kompresori u uređaju su inverterski, zvučno izolirani G-tip hermetički scroll izvedbe s ugrađenim motorom, optimizirani za rad sa R410a.
Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja omogućava rad jedinice sa dva kompresora u slučaju kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).
Jedinice su opremljene funkcijom automatskog nadopunjavanja rashladnog medija i očitanja količine rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
1 | kao proizvod sljedećih tehničkih karakteristika ili jednakovrijedan proizvod uz dozvoljeno odstupanje projektiranih parametara od ±5%: ___________________________________________.
| Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljedećih tehničkih karakteristika: Qh ukupno = 45,0 kW Priključna snaga: N ukupno = 13,0 kW / 400 V - 50 Hz EER: 3,46 (100% opterećenja) ESEER: 5,05 bez uključene VRT opcije ESEER: 6,50 sa uključenom VRT opcijom Qg ukupno = 50,0 kW N ukupno = 12,8 kW / 400 V - 50 Hz COP: 3,91 (100% opterećenja) Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C Radno područje: hlađenje: od -5° do 43°C Nivo zvučnog tlaka: 64 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice | kom | 2 | 0 | 0
2 | Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
kao proizvod sljedećih tehničkih karakteristika ili jednakovrijedan proizvod uz dozvoljeno odstupanje projektiranih parametara od ±5%: ___________________________________________.
| Qh = 1,7 kW Qg = 1,9 kW N = 29 W - 230 V - 50 Hz Medij: R-410A Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 34/29 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice. | kom | 4 | 0 | 0
3 | Unutarnja jedinica VRV sustava sa maskom predviđena za montažu na strop, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
kao proizvod sljedećih tehničkih karakteristika ili jednakovrijedan proizvod uz dozvoljeno odstupanje projektiranih parametara od ±5%: ___________________________________________.
| Qh = 3,6 kW Qg = 4,0 kW N = 111 W - 230 V - 50 Hz Medij: R-410A Nivo zvučnog tlaka: standard / niža brzina 36/31 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice. | kom | 25 | 0 | 0
4 | Žičani elektronski prostorni regulator sa LCD displejom i tjednim programskim satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV jedinica. Kontrola pristupa moguća je u tri nivoa sa mogućnošću ograničavanja pristupa korisnika. Funkcije: on/off, režim rada, set point, brzina ventilatora, pozicija lamela, pojedinačno podešavanje za jedinice u grupi, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera, tjedni program sa 5 dnevnih podprograma (ukupno 35). | kom | 29 | 0 | 0
Detaljni i laki nadzor i rad VRV sustava (maks. 2 x 64 grupe/unutarnje jedinice)
5 | kao proizvod sljedećih tehničkih karakteristika ili jednakovrijedan proizvod uz dozvoljeno odstupanje projektiranih parametara od ±5%: ___________________________________________.
| Centralni nadzorno upravljački sustav za regulaciju do 64 grupe unutarnjih jedinica VRV sustava. Regulator je predviđen za montažu na zid i spaja se na vanjske jedinice VRV-a. Mogućnosti kontrole: on / off, režim rada, setpoint, brzina ventilatora i pozicija istrujnih lamela, grupno ili individualno upravljanje (on/off, režim i setpoint), regulacija temperature, kalendar, tjedni i dnevni programi ograničavanje pristupa elektronskim upravljačima u sobama. Mogućnosti nadzora: grafički prikaz na računalu, rad unutarnjih i vanjskih jedinica, signalizacija greške, signalizacija zaprljanosti filtera na unutarnjim jedinicama, različite razine pristupa. Priključak: 230V, 50Hz | kom | 1 | 0 | 0
6 | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), tip: Y-Račve:
| Račva indeksa kapaciteta od 201-290 | kom | 18 | 0 | 0
| Račva indeksa kapaciteta od 291-640 | kom | 4 | 0 | 0
| Račva indeksa kapaciteta >640 | kom | 5 | 0 | 0
7 | Puštanje u pogon VRV sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija: | kom | 2 | 0 | 0
8 | Programiranje i puštanje u pogoncentralnog upravljačkog regulatora sa pripadajućim software-ima od strane ovlaštenog servisa: | kom | 1 | 0 | 0
9 | Predizolirane bakrene cijevi za rashladni medij R 410a za radni tlak do maks. 45 bara. Cijevi su izolirane plaštem iz ekspandiranog polietilena sa zatvorenim ćelijama i koeficijentom otpora difuziji vodene pare μ=14 000. Sve cijevi se isporučuju prednapunjene rashladnim sredstvom R410a prema tehničkim odredbama proizvođača.
| Φ 6,4 mm | m | 110 | 0 | 0
| Φ 9,5 mm | m | 115 | 0 | 0
| Φ 12,7 mm | m | 165 | 0 | 0
| Φ 15,9 mm | m | 65 | 0 | 0
| Φ 19,1 mm | m | 36 | 0 | 0
| Φ 22,2 mm | m | 24 | 0 | 0
| Φ 28,6 mm | m | 60 | 0 | 0
10 | Nadopuna freona R410A | kg | 20 | 0 | 0
ODVOD KONDENZATA
11 | Dobava i montaža bakrenih cijevi prem HRN EN 1756 za spoj unutarnjih jedinica na odvod kondenzata.
| Φ22 x 1 mm | m | 90 | 0 | 0
| Φ28 x 1 mm | m | 42 | 0 | 0
12 | Dobava i montaža sifona s kuglicom nazivne priključne dimenzije DN 32. | kom | 15 | 0 | 0
13 | Postolje/nosači za postavljanje vanjske jedinice, izrađeno iz čeličnih U profila antikorozivno zaštićeno. U stavku uključiti antivibracijske podloške. | kpt | 2 | 0 | 0
14 | Transport cjelokupne opreme i materijala po gradilištu, uključivo sve eventualno potrebne skele, dizalice i sl., te povrat preostalog materijala po završetku radova. Po potrebi uključeno i skladištenje opreme i materijala.
|  | kpt | 1 | 0 | 0
15 | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima i stropovima i zidarska obrada istih. | kpt | 1 | 0 | 0
16 | Montaža kompletne instalacije do potpune pogonske i funkcionalne gotovosti, uključivo primopredaju, potrebne ateste, upute za rukovanje i obuku osoblja, te jamstvene listove.
|  | kpt | 1 | 0 | 0
|  |  |  | ukupno H): | 0
I) | REKONSTRUKCIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA
1 | Aluminijski člankasti radijatori sa priborom za montažu na zid i sa odzračnim pipcem:
| - veličine 600/95 U stavku uključiti sve brtve, čepove i ostale elemente za kompletnost ogrijevnog tijela. | komplet | 106 | 0 | 0
| - veličine 600/95 | članaka | 1014 | 0 | 0
2 | Kutni ventil sa pred regulacijom i termostatskom glavom, DN15. | kom | 106 | 0 | 0
3 | Kutni navijak sa steznim prstenom i potpornom čahurom d 16 / DN15 | kom | 106 | 0 | 0
4 | Garnitura za spajanje radijatora direktno okomito iz zida. U stavku uključiti rozete za maskiranje izlaza. Stavku izraziti za kompletan radijator.
|  | kpt | 106 | 0 | 0
5 | Automatski odzračni lončić d 1/2" | kom | 20 | 0 | 0
6 | Čelična b/š cijev prema DIN 2440, od Č 1212, sa lukovima, T-komadima, pričvrsnicama i zaštitnim cijevima za spoj postojećeg cijevnog razvoda radijatorskog grijanja s novim radijatorima, dimenzije:
| - DN 15 | m | 60 | 0 | 0
Cijevi treba antikorozivno zaštititi i obojati sa dva premaza žutom bojom
7 | Cirkulacijska crpka s elektroničkom regulacijom komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima, te elektro-ormarom za krug grijanja:
| veličine 40-120 | kom | 2 | 0 | 0
8 | Lijevano željezni ventil NP6, komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima
| DN 50 | kom | 4 | 0 | 0
9 | Lijevano željezni hvatač nečistoće NP6, komplet sa protuprirubnicama, brtvama i vijcima
| DN 50 | kom | 2 | 0 | 0
10 | Crne čelične cijevi, toplinski izololirane za ogrjevni medij (70÷90 °C) kvaliteta kao mineralna vuna u Al-oblozi uključivo prethodno čišćenje od hrđe i miniziranje
| DN 65 | m' | 6 | 0 | 0
| DN 50 | m' | 6 | 0 | 0
11 | Dobava i ugradnja sitnog, spojnog, brtvenog i potrošnog materijala potrebnog prilikom ugradnje. | komplet | 1 | 0 | 0
12 | Temeljito ispiranje instalacije centralnog grijanja te hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara. | komplet | 1 | 0 | 0
13 | Topla i funkcionalna proba instalacije centralnog grijanja. Hidrauličko balansiranje sistema. | komplet | 1 | 0 | 0
14 | Transport cjelokupne opreme i materijala po gradilištu, uključivo sve eventualno potrebne skele, dizalice i sl., te povrat preostalog materijala po završetku radova. Po potrebi uključeno i skladištenje opreme i materijala.
|  | kpt | 1 | 0 | 0
15 | Građevinski radovi, izrada prodora u zidovima i stropovima i zidarska obrada istih. | kpt | 1 | 0 | 0
16 | Montaža gore navedene opreme kompletno sa regulacijom i balansiranjem sistema, izdavanjem potrebne atestne dokumentacije potrebne za tehnički pregled i izvješća o ispitivanju sistema. Montaža do potpune funkcionalnosti čitavog sustava radijatorskog grijanja u zgradi. | kpt | 1 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO I): | 0
REKAPITULACIJA STROJARSKIH RADOVA
A) | DEMONTAŽA POSTOJEĆE OPREME |  |  |  | 0
B) | PLINOVOD OD PMRS-E G-6 DO ZGRADE |  |  |  | 0
C) | PLINSKA MJERNO-REDUKCIJSKA STANICA S PLINOMJEROM G-6 |  |  |  | 0
D) | TROŠILA I INSTALACIJA PLINA |  |  |  | 0
E) | ISPORUKA I UGRADNJA KOTLOVNICE NA DRVNI PELET TOPLINSKOG UČINA 140 KW |  |  |  | 0
F) | PRIPREMA PTV I PODRŠKA GRIJANJU POMOĆU SOLARNIH KOLEKTORA, RAZVOD INSTALACIJE POTROŠNE TOPLE VODE PO ZGRADI |  |  |  | 0
G) | PRISILNA VENTILACIJA PROSTORA S REKUPERACIJOM TOPLINE |  |  |  | 0
H) | HLAĐENJE PROSTORA |  |  |  | 0
I) | REKONSTRUKCIJA RADIJATORSKOG GRIJANJA |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupno, Kn | 0
|  |  |  | + pdv 25%, Kn | 0
|  |  |  | Ukupno za platiti, Kn | 0
NAPOMENE:
- potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova dužan je potvrditi kod projektanta
- izmjena pojedinih dijelova predviđene opreme bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost instalacije
- svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom uvažavajući predviđene i tražene parametre rada instalacije uz pismeno potvrđene garancije. Eventualno potrebno razrađivanje, usklađenja i sl. u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadajuće troškove snosi ponuđač
- ovom specifikacijom nisu obuhvaćeni građevinski (osim prodora za prolaz cijevi), elektrotehnički, vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani uz funkcionalnost postrojenja obrađenog ovim projektom
U Našicama, siječanj 2016. godine
Projektant: Marin Marinović, mag.ing.mech.